WRG.271.5.2025

Załącznik nr 3 do SWZ

# OPIS DOSTAWY

« Dostawa dwóch przewoźnych agregatów prądotwórczych dla Miasta Radzyń Podlaski »

| PRODUCENT, TYP I MODEL URZĄDZENIA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROK PRODUKCJI: |  |  |  |
| Obszar wymagań | Wymagane minimalne |  | Oferowane parametry1 |
| Typ urządzenia | Przewoźny agregat prądotwórczy – przystosowany do pracy ciągłej, 3 fazowy |  | TAK/NIE2 |
| Zastosowanie | Urządzenie będzie wykorzystywane w celu interwencyjnego zabezpieczenia w energię elektryczną budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, prac awaryjnych na terenie miasta. |  | TAK/NIE2 |
| Silnik i zespół napędowy | Moc silnika: min. 50 KW |  | Moc silnika: …………………….. |
|  | Paliwo: olej napędowy (ON) |  | TAK/NIE2 |
|  | Rozruch: elektryczny |  | TAK/NIE2 |
|  | Możliwość pracy ciągłej |  | TAK/NIE2 |
|  | Chłodzenie cieczą |  | TAK/NIE2 |
|  | Zabezpieczenia: czujnik poziomu/ciśnienia oleju, zabezpieczenia termiczne |  | TAK/NIE2 |
|  | Możliwość rozruchu w niskich temperaturach (np. podgrzewacz cieczy lub świeca płomieniowa) |  | TAK/NIE2 |
| Prądnica | Moc wyjściowa: min. 50 kW / min.62 kVA |  | Moc wyjściowa: …………………….. |
|  | Napięcie: 220V/380V |  | Napięcie: …………………….. |
|  | Stabilizacja napięcia: ±1% (układ AVR lub równoważny) |  | TAK/NIE2 |
|  | Częstotliwość: 50 Hz, |  | Częstotliwość: …………………….. |
|  | Stopień ochrony: min. IP23 |  | Stopień ochrony: …………………….. |
|  | Typ: bezszczotkowa, synchroniczna, samowzbudna |  | Typ: …………………….. |
| Panel sterujący | Sterownik cyfrowy umożliwiający kontrolę parametrów pracy |  | TAK/NIE2 |
|  | Wyłącznik awaryjny dostępny z zewnątrz |  | TAK/NIE2 |
|  | Informacje o stanie pracy i zasilaniu |  | TAK/NIE2 |
|  | Minimum: 2 gniazda 230V (min. 16A), 3 gniazda 400V (min. 16A, 32A, 63A) |  | TAK/NIE2 |
|  | Listwa odbioru mocy |  | TAK/NIE2 |
| Zabudowa | Obudowa wyciszona, poziom hałasu maks. do 95 dBA |  | Obudowa wyciszona: TAK/NIE2 Poziom hałasu maks.: …………………….. |
|  | Obudowa odporna na warunki atmosferyczne |  | TAK/NIE2 |
|  | Możliwość transportu przez wózek widłowy lub dźwig |  | TAK/NIE2 |
|  | Drzwi serwisowe z dostępem do głównych podzespołów |  | TAK/NIE2 |
|  | Rama z wibroizolacją |  | TAK/NIE2 |
| Zbiornik paliwa | Min. 200l |  | Pojemność zbiornika paliwa: ……………….. |
|  | Wskaźnik poziomu paliwa |  | TAK/NIE2 |
|  | Zewnętrzny wlew z zamkiem lub zabezpieczeniem |  | TAK/NIE2 |
| Wymiary i masa | Długość: do 3200 mm |  | Długość: ……………….. |
|  | Szerokość: do 1200 mm |  | Szerokość: ……………….. |
|  | Wysokość: do 1800 mm |  | Wysokość: ……………….. |
|  | Waga: do 2000 kg |  | Waga: ……………….. |
| Inne wymagania | Integracja z transportem na przyczepie jedno lub dwuosiowej DMC (dopuszczalna masa całkowita) min. 2000 kg |  | TAK/NIE2 DMC: ……………….. |
|  | Możliwość użytkowania bez demontażu z przyczepki |  | TAK/NIE2 |

# 1 W kolumnie pn. „Oferowane parametry” należy bezwzględnie odnieść się do każdego „Obszaru wymagań” wskazanego w tabeli „TAK” albo „NIE” oraz rzeczywiste wielkości parametrów oferowanego urządzenia i oprogramowania – poprzez uzupełnienie pól.

# 2niewłaściwe skreślić